Кросс оптический настенный                                                                                               ГК-У719.00.000 ИМ
типа ШКОН-П-8 ЛТС

Инструкция по монтажу 
Кросс оптический настенный типа ШКОН-П-8 ЛТС (далее кросс) предназначен  для ответвления из кабеля оптического внутренней прокладки (ОК), оптических волокон (ОВ)  и концевой заделки их на оптические шнуры типа “pigtail”  Ø 3 мм, подключаемые к оборудованию потребителей.
Примечание – Конструкция ОК должна обеспечивать ответвление ОВ при вскрытии оболочки ОК.
Кросс предназначен для установки в помещениях.  
Кросс обеспечивает ввод до 4 ОК с диаметром наружной оболочки до 20 мм.

Габаритные размеры кросса (В×Ш×Г), мм: 290×124×63. 

Конструкция кросса обеспечивает  возможность организации “транзитного” ввода двух ОК.
Кросс имеет металлический корпус, снабжен съемной крышкой с запорным устройством и оснащен кассетой; конструкция кронштейна крепления кассеты к корпусу кросса обеспечивает возможность ее снятия. 
Кассета обеспечивает:

- крепление 8 розеток (адаптеров) оптических соединителей типа FC(ST) или SC (тип соединителя определяется заказом), предназначенных для стыков шнуров оптических типа “pigtail” и  абонентских шнуров оптических соединительных ШОС;
-  ложемент Л16-6030 для фиксации до 16  КДЗС  (длиной 60  мм  и диаметром 3,0мм после усадки). 
В эксплуатационном положении кассета введена в зацепление с кронштейном корпуса кросса.

На рисунке показан общий вид  кросса ШКОН-П-8 ЛТС.
	[image: image1.emf]
[image: image9.png]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image13.jpg]D s

Rt





	[image: image12.jpg]


[image: image2.emf]

	1* – ввод кабельный (на верхней и нижней стенках корпуса соосно расположено по 3 шт. вводов); 
2 – корпус; 
3 – задвижка (4 шт.) для обеспечения “транзитного” ввода ОК;
4 – крышка кросса с запорным устройством;  

5 – планка (в составе кассеты) на 8 гнезд для адаптеров оптических соединителей;

6 – крышка кассеты;

7 – кассета с ложементом Л16-6030; 
8 – заглушка прямоугольная для ввода/вывода из корпуса кросса  абонентских шнуров оптических соединительных 

      ШОС (2 шт.)

 *  Вводы кабельные, расположенные по центру верхней и нижней стенок корпуса кросса, предназначены для 

     ввода/вывода из корпуса кросса  абонентских шнуров оптических соединительных ШОС; боковые – для   

     ввода/вывода ОК.
  Примечание - На рисунке не показаны входящие в комплект кросса ШКОН-П-8 ЛТС: 
  - комплект деталей для монтажа;

  - комплект ключей для замка.
Дополнительные материалы и изделия, применяемые при монтаже кросса (заказываются отдельно):
- шнуры оптические типа “pigtail” на основе ОВ c буферным покрытием Ø 900 мкм;

- комплект  деталей КДЗС-6030;

- адаптеры (розетка) соединителей оптических типа  FC(ST) или SC.


Монтаж  кросса
	1 Размещение кросса в помещении и подключение к нему ОК и ОВ должно выполняться в соответствии со схемами, входящими в состав проектной документации. Ориентация кросса относительно ОК внутренней прокладки должна производиться исходя из сохранения прямолинейности этого кабеля на участке установки кросса. 
   В инструкции рассмотрен монтаж кросса с ОК внутренней прокладки многомодульной конструкции типа 
   H-PACE  ((HPC1626,  HPC1628) производства компании ACOME, Франция). 
.  Ориентация кросса представлена при вводе в него ОК внутренней прокладки с левой стороны.

    Примечание – Все рисунки в инструкции приведены для полностью собранного кросса.   

	2 Проверить комплектность поставки кросса в соответствии с эксплуатационными документами.   

	3 Определить место установки кросса с учетом габаритных и установочных размеров и трассы прохождения ОК. 

Выполнить монтажные отверстия для крепления кросса в соответствии с установочными размерами.

Закрепить корпус кросса к стене на месте его установки. 

	
[image: image3]

	4  Протереть наружную оболочку ОК внутренней прокладки на участке ввода его в корпус кросса 
     ветошью. 

	5 Расположить кросс на ровной, горизонтальной поверхности. Снять крышку с корпуса кросса, отложить  

    ее в сторону.
   Снять крышку кассеты, отвернув гайку крепления крышки кассеты. 
   Отвернуть гайку крепления кассеты к корпусу кросса. Вывести кассету из зацепления с кронштейном корпуса кросса, продвинув кассету к верхней стенке корпуса кросса. 
   Извлечь кассету из корпуса кросса.  

	6 Определить вводы кабельные, через которые следует вводить ОК (с учетом документации проекта). 

   Извлечь вводы кабельные из корпуса кросса, подняв задвижку.  Обрезать по кольцевым меткам эти вводы   

    кабельные, с учетом диаметра ОК. Выполнить радиальные разрезы вводов кабельных. 

	7  Закрепить корпус кросса на стене. Подключить к клемме заземления кросса провод, соединенный с   

     шиной защитного заземления (РЕ).

	8 Нанести маркером на наружной оболочке ОК внутренней прокладки метки мест  ввода и крепления ОК в кроссе. В середине  участка между нанесенными метками  вырезать в оболочке ОК технологическое “окно” длиной 50 мм и шириной 5-6 мм. 
Вырезать в оболочке ОК внутренней прокладки на расстоянии 3 м выше устанавливаемого кросса (как правило, в месте, определенном проектной документацией для установки другого кросса) другое такое же технологическое “окно”. Обрезать в расположенном выше технологическом “окне” тот оптический модуль (ОМ), который должен быть заведен в монтируемый кросс.


	[image: image4.jpg]




	9 Надвинуть вводы кабельные на ОК в соответствии с метками ввода ОК в кросс. Завести ОК в корпус кросса. Установить вводы кабельные на их штатные места, опустить задвижки. 

    Зафиксировать ОК на кроссе двумя стяжками нейлоновыми, в верхней и в нижней частях корпуса кросса (рисунок 8) в соответствии с метками крепления ОК в кроссе. Обрезать концы стяжек.

	10 Извлечь из технологического “окна” в оболочке ОК внутренней прокладки ОМ, монтируемый в кроссе, и обрезать его на длине 2500 мм от технологического “окна” в оболочке ОК.

	11 Нанести метку на оболочке монтируемого ОМ на длине около 1200 мм  от места выхода ОМ из технологического окна и удалить оболочку ОМ от нанесенной метки до конца ОМ.

	12 Завести ОМ на  кассету. Обмотать ОМ лентой  ПВХ (2-3 слоя) в месте ввода его на кассету и   закрепить двумя стяжками нейлоновыми 2,5×75 мм. Отрезать концы стяжек.
	
[image: image5]

	13 Выполнить предварительную укладку в кассете пучка ОВ, между бортиками кассеты и  направляющими элементами, заводя ОВ  в среднее гнездо ложемента. Обрезать излишки длин ОВ.    

	14 Снять пылезащитные колпачки со сторон адаптеров оптических соединителей, ориентированных к кассете, и подключить к ним  шнуры оптические типа “pigtail” (далее шнур “pigtail”). Произвести маркировку шнуров “pigtail” самоклеющимися маркерами возле хвостовиков вилок оптических соединителей в соответствии с нумерацией оптических портов кросса.

	15 Выложить запас длины  первого монтируемого шнура  “pigtail” и нанести отметку  маркером на  буферном покрытии шнура “pigtail” в месте предполагаемой сварки с ОВ кабеля. Обрезать излишки длин шнуров “pigtail” по нанесенной метке.

	16   В соответствии с действующей технологией приступить к сварке ОВ:
         - выбрать монтируемые друг с другом ОВ и шнур типа “pigtail”;
         - надвинуть КДЗС на одно из монтируемых ОВ;

         - подготовить монтируемые ОВ к сварке в соответствии с инструкцией, прилагаемой к сварочному   аппарату. Для удаления защитной оболочки ОВ использовать стриппер FО103S  или No-Nik, для   подготовки торца ОВ – прецизионный скалыватель ОВ;

         - произвести сварку монтируемых ОВ согласно инструкции по эксплуатации сварочного аппарата;

        -  защитить место сварного соединения при помощи КДЗС.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КДЗС ДЛЯ ЗАЩИТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ ОВ! 

	17  Установить КДЗС первого сварного соединения ОВ в крайнее гнездо  ложемента и уложить  запас длины ОВ и длины шнура  “pigtail” в кассете. 

       Произвести тестирование сварного соединения ОВ кабеля  и шнура  “pigtail” с  помощью  

      рефлектометра.  

	18  Выполнить операции 15-17  для всех ОВ и шнуров “pigtail”, монтируемых на кассете. 

       ВНИМАНИЕ: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ  ПООЧЕРЕДНО С КАЖДЫМ ШНУРОМ ТИПА “PIGTAIL” В ОТДЕЛЬНОСТИ, НАЧИНАЯ С № 1, СОГЛАСНО ПРОИЗВЕДЕННОЙ МАРКИРОВКЕ!
	
[image: image6]

	19 Удерживая кассету у кросса, уложить запас длины ОМ, смонтированного на кассете. 
   Осторожно, во избежание повреждения ОМ, установить кассету на винт крепления кассеты к корпусу  и ввести в зацепление с кронштейном корпуса.
	
[image: image7]

	20 Надвинуть на  винт крепления кассеты к корпусу шайбу и  закрепить кассету гайкой. 

	21 Установить на кассету крышку и закрепить ее винтом.

	22 Определить (с учетом  проектной документации) адаптеры оптических соединителей, ориентированных от кассеты, которые будут использованы для  подключения к ним ОВ абонентских шнуров ШОС. Снять пылезащитные колпачки с внешних сторон этих  адаптеров.

	23 Ввести в корпус кросса абонентские  шнуры ШОС через центральный ввод кабельный или заглушку прямоугольную.

	24  Подключить в соответствии с проектом к кроссу необходимое количество абонентских шнуров ШОС.

25 Установить крышку с запорным устройством на корпус кросса и запереть замок.
	
[image: image8]











абонентские шнуры ШОС





6





уложенный запас длины ОМ





кассета





ОК внутренней прокладки








ОК внутренней прокладки











технологическое “окно” в оболочке ОК   


          внутренней прокладки;





кассета





место крепления ОК на кроссе











место крепления ОК на кроссе











7





























ОК   внутренней прокладки











крышка кассеты





8








шнуры “pigtail”





ложемент с установленными КДЗС





кронштейн корпуса кросса








ОМ, который должен быть заведен в монтируемый кросс          








4





5





1





2





3





3








PAGE  
6
Редакция 05/2012

